## איכות שפכים אוגוסט 2011
קוד נקודת דיגום: | 223 | שם מט"ש: | נתניה
דיגום ואנליזה בנקודת דיגום א' - שפכים
| קוד פרמטר: | 7 |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 26 |  | 27 |  | 31 |  | 33 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 88 |  | 51 | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 71 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 48 |  | 74 |  | 79 |  |  | 82 |  | 72 |  | 76 |  | 83 |  | 73 |  | 80 |  | 70 |  | 75 |  | 77 |  | 59 |  | 81 |  | 62 |  | 84 |  | 85 | 87 | 53
| פרמטר נמדד: | ספיקה (רציף) |  | טמפרטורה (רציף) | טמפרטורה (חטף) | הגבה (pH) (רציף) | הגבה (pH) (חטף) |  | TSS 105ºC |  | TSS 550ºC |  | BOD5 כללי |  | BOD5 בתסנין |  | COD כללי |  | COD בתסנין |  | חנקן קיילדל (TKN) |  | חנקן אמוניקאלי כ-N |  | זרחן כללי כ-P |  | שמן מינרלי ב-FTIR |  | שמנים ושמנים |  | דטרגנטים אניוניים MBAS |  | סולפיד בתסנין |  | ציאניד |  | פנולים |  | סולפטים |  | TDS | כלוריד |  | נתרן Na |  | בורון B |  | קשיות כ-CaCO3 |  | אלקליניות כ-CaCO3 |  | ארסן As |  | קדמיום Cd |  | נחושת Cu |  | ניקל Ni |  | עופרת Pb |  | אבץ Zn |  | כספית Hg |  | כרום Cr |  | סלניום Se |  | מנגן Mn |  | ברזל Fe |  |  | אלומיניום Al |  | מוליבדן Mo |  | ואנדיום V |  | בריליום Be |  | קובלט Co |  | ליתיום Li |  | כסף Ag |  | סטרונציום Sr |  | טיטניום Ti |  | סידן Ca |  | מגנזיום Mg |  | אשלגן K |  | בריום Ba |  | מבחן רעילות | צבע | מוליכות חשמלית
| יח' מידה: | מ"ק/יממה |  | מעלות צלסיוס | מעלות צלסיוס | יח' pH | יח' pH |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מעבדה פנימית | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  | מ"ג/ל |  |  |  | dS/m
| תקן - ממוצע חודשי | [72 empty] | מעבדה מוסמכת
תקן - ערך מירבי
תקן - ערך מזערי
| סוג הדיגום: | ניטור רציף (ממוצע יומי) |  | רציף (ממוצע יומי) | חטף | רציף | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | חטף |  | חטף |  | חטף |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | מורכב יומי |  | חטף | מורכב יומי | מורכב יומי
| תדירות: | יומית |  | יומית | 6 בשבוע | יומית | 6 בשבוע |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בחודש |  | 1 בשבוע |  | 1 בשבועיים |  | 1 בחודש |  | 1 בשבועיים |  | 1 בשבועיים |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודש |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים |  | 1 בחודשיים
תאריך | מס' דגימות נדרש בחודש: | 30 |  | 30 | 24 | 30 | 24 |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
1 |  | 37484 |  | 26 |  |  | 6.78 | בקטוכם | 526 | בקטוכם |  |  | 351 | בקטוכם |  |  |  |  | 675 | בקטוכם | 67.8 | בקטוכם | 45 | בקטוכם |  |  | 2.3 | בקטוכם | 43 | בקטוכם | [72 empty] | 1.6 | בקטוכם
2 |  | 37803 |  | 26
3 |  | 31595 |  | 26 |  |  | 7.25 | מעבדה פנימית במט"ש | 540 | מעבדה פנימית במט"ש | 415 | מעבדה פנימית במט"ש | 492 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 1084 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 45 | מעבדה פנימית במט"ש | 11.2 | מעבדה פנימית במט"ש | [76 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
4 |  | 36038 |  | 26
5 |  | 42889 |  | 26 |  |  | 7.28 | מעבדה פנימית במט"ש | 385 | מעבדה פנימית במט"ש | 320 | מעבדה פנימית במט"ש | [90 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
6 |  | 36666 |  | 26 |  |  | 7.25 | מעבדה פנימית במט"ש | 495 | מעבדה פנימית במט"ש | 370 | מעבדה פנימית במט"ש | [10 empty] | 40 | מעבדה פנימית במט"ש | [78 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
7 |  | 37920 |  | 26 |  |  | 6.73 | בקטוכם | 606 | בקטוכם |  |  | 322 | בקטוכם |  |  | 815 | בקטוכם |  |  | 69.8 | בקטוכם | [80 empty] | 1.57 | בקטוכם
8 |  | 37366 |  | 26
9 |  | 36096 |  | 26 |  |  | 7.25 | מעבדה פנימית במט"ש | 322 | מעבדה פנימית במט"ש | 238 | מעבדה פנימית במט"ש | 270 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 864 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 46 | מעבדה פנימית במט"ש | [78 empty] | 1.2 | מעבדה פנימית במט"ש
10 |  | 40766 |  | 26 |  |  | 7.35 | מעבדה פנימית במט"ש | 755 | מעבדה פנימית במט"ש | 560 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 1320 | מעבדה פנימית במט"ש | [84 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
11 |  | 40829 |  | 26
12 |  | 44533 |  | 26 |  |  | 7.21 | מעבדה פנימית במט"ש | 620 | מעבדה פנימית במט"ש | 465 | מעבדה פנימית במט"ש | [90 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
13 |  | 36032 |  | 26 |  |  | 7.44 | מעבדה פנימית במט"ש | 440 | מעבדה פנימית במט"ש | 340 | מעבדה פנימית במט"ש |  | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 913 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 44 | מעבדה פנימית במט"ש | [78 empty] | 1.2 | מעבדה פנימית במט"ש
14 |  | 39633 |  | 26
15 |  | 39369 |  | 26 |  |  | 6.98 | בקטוכם | 511 | בקטוכם | 107 | בקטוכם | 191 | בקטוכם | 89 | בקטוכם | 750 | בקטוכם | 530 | בקטוכם | 76 | בקטוכם | 47 | בקטוכם | 9.6 | בקטוכם | 2.7 | בקטוכם | 66 | בקטוכם | 3.58 | בקטוכם | 4 | בקטוכם | 0.02 | בקטוכם | 0.06 | בקטוכם | 5 | בקטוכם |  | 266 | בקטוכם | 140 | בקטוכם | 0.2 | בקטוכם | 319 | בקטוכם | 480 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 0.01 | בקטוכם | 0.082 | בקטוכם | 0.02 | בקטוכם | 0.02 | בקטוכם | 0.337 | בקטוכם | 0.01 | בקטוכם | 0.02 | בקטוכם | 0.05 | בקטוכם | 0.055 | בקטוכם | 0.838 | בקטוכם |  | 0.658 | בקטוכם | 0.02 | בקטוכם | 0.02 | בקטוכם | 0.005 | בקטוכם | 0.02 | בקטוכם | 0.02 | בקטוכם | 0.02 | בקטוכם | 0.549 | בקטוכם | 0.023 | בקטוכם | 75 | בקטוכם | 32 | בקטוכם | 28 | בקטוכם | 0.1 | בקטוכם |  |  | 1.6 | בקטוכם
16 |  | 38169 |  | 26 |  |  | 7.15 | מעבדה פנימית במט"ש | 365 | מעבדה פנימית במט"ש | 275 | מעבדה פנימית במט"ש | 427 | מעבדה פנימית במט"ש | [8 empty] | 41 | מעבדה פנימית במט"ש | [78 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
17 |  | 38078 |  | 26 |  |  | 7.3 | מעבדה פנימית במט"ש | 365 | מעבדה פנימית במט"ש | 275 | מעבדה פנימית במט"ש | [90 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
18 |  | 38595 |  | 26 |  |  | 7.24 | מעבדה פנימית במט"ש | 510 | מעבדה פנימית במט"ש | 405 | מעבדה פנימית במט"ש | [90 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
19 |  | 43039 |  | 26 |  |  | 7.23 | מעבדה פנימית במט"ש | 375 | מעבדה פנימית במט"ש | 290 | מעבדה פנימית במט"ש | 453 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 997 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 38 | מעבדה פנימית במט"ש | 8.11 | מעבדה פנימית במט"ש | [76 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
20 |  | 36375 |  | 25.5
21 |  | 39232 |  | 25.5 |  |  | 7.2 | מעבדה פנימית במט"ש | 855 | מעבדה פנימית במט"ש | 640 | מעבדה פנימית במט"ש | [90 empty] | 1.2 | מעבדה פנימית במט"ש
22 |  | 38334 |  | 25.5
23 |  | 38019 |  | 25.5 |  |  | 6.7 | בקטוכם | 465 | בקטוכם | 270 | מעבדה פנימית במט"ש | 367 | בקטוכם |  |  | 885 | בקטוכם |  |  | 68.1 | בקטוכם | 43 | מעבדה פנימית במט"ש | [78 empty] | 1.7 | בקטוכם
24 |  | 38318 |  | 25.5
25 |  | 37581 |  | 25.5
26 |  | 42784 |  | 25.5 |  |  | 7.3 | מעבדה פנימית במט"ש | 675 | מעבדה פנימית במט"ש | 505 | מעבדה פנימית במט"ש | [10 empty] | 35 | מעבדה פנימית במט"ש | [78 empty] | 1.2 | מעבדה פנימית במט"ש
27 |  | 36054 |  | 25.5
28 |  | 37996 |  | 25.5 |  |  | 7.22 | מעבדה פנימית במט"ש | 350 | מעבדה פנימית במט"ש | 255 | מעבדה פנימית במט"ש | [90 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
29 |  | 37530 |  | 25.5 |  |  | 7.15 | מעבדה פנימית במט"ש | 515 | מעבדה פנימית במט"ש | 385 | מעבדה פנימית במט"ש | 316 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  | 1307 | מעבדה פנימית במט"ש |  |  |  |  | 42 | מעבדה פנימית במט"ש | 7.06 | מעבדה פנימית במט"ש | [76 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
30 |  | 36815 |  | 25.5 |  |  | 7.19 | מעבדה פנימית במט"ש | 465 | מעבדה פנימית במט"ש | 400 | מעבדה פנימית במט"ש | [90 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
31 |  | 37057 |  | 25.5 |  |  | 7.21 | מעבדה פנימית במט"ש | 400 | מעבדה פנימית במט"ש | 380 | מעבדה פנימית במט"ש | [10 empty] | 43 | מעבדה פנימית במט"ש | [78 empty] | 1.3 | מעבדה פנימית במט"ש
מס' דגימות: |  | 31 |  | 31 | 0 | 0 | 21 |  | 21 |  | 19 |  | 9 |  | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 4 |  | 12 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 21 |  | 0
ממוצע: |  | 38354.6774 |  | 25.8065 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7.1624 |  | 501.9048 |  | 362.8947 |  | 354.3333 |  | 89 |  | 992.7778 |  | 602.5 |  | 70.425 |  | 42.4167 |  | 8.9925 |  | 2.5 |  | 54.5 |  | 3.58 |  | 4 |  | 0.02 |  | 0.06 |  | 5 |  | #DIV/0! | 266 |  | 140 |  | 0.2 |  | 319 |  | 480 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.082 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.337 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.055 |  |  | #DIV/0! |  | 0.658 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.005 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.549 |  | 0.023 |  | 75 |  | 32 |  | 28 |  | 0.1 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.3414 |  | #DIV/0!
מקסימום: |  | 44533 |  | 26 | 0 | 0 | 7.44 |  | 855 |  | 640 |  | 492 |  | 89 |  | 1320 |  | 675 |  | 76 |  | 47 |  | 11.2 |  | 2.7 |  | 66 |  | 3.58 |  | 4 |  | 0.02 |  | 0.06 |  | 5 |  | 0 | 266 |  | 140 |  | 0.2 |  | 319 |  | 480 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.082 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.337 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.055 |  |  | 0 |  | 0.658 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.005 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.549 |  | 0.023 |  | 75 |  | 32 |  | 28 |  | 0.1 |  | 0 | 0 | 1.7 |  | 0
מינימום: |  | 31595 |  | 25.5 | 0 | 0 | 6.7 |  | 322 |  | 107 |  | 191 |  | 89 |  | 750 |  | 530 |  | 67.8 |  | 35 |  | 7.06 |  | 2.3 |  | 43 |  | 3.58 |  | 4 |  | 0.02 |  | 0.06 |  | 5 |  | 0 | 266 |  | 140 |  | 0.2 |  | 319 |  | 480 |  | 0.05 |  | 0.01 |  | 0.082 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.337 |  | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.055 |  |  | 0 |  | 0.658 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.005 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.549 |  | 0.023 |  | 75 |  | 32 |  | 28 |  | 0.1 |  | 0 | 0 | 1.2 |  | 0